Приложение № 1

Характеристики и количество поставляемых товаров и 

 объем выполняемых работ, оказываемых услуг
1. Система контроля и управления доступом (СКУД) должна быть скомплектована из отдельных самостоятельных модулей.

2. Каждый модуль должен обеспечивать контролируемый вход и выход по бесконтактным идентификаторам – картам стандарта ЕМ-Marin посредством считывания персонального кода пользователя через бесконтактные считыватели.

3. Модули должны подбираться с учетом дальнейшего их объединения в единую локальную информационную сеть с общим постом центрального наблюдения (ПЦН).

4. Модули СКУД устанавливаются на металлических дверях центрального входа здания в корпуса №№ 1,2,5,6.

5. Модули СКУД должны содержать номинально: контроллер управления доступом и замковым устройством, два бесконтактных считывателя идентификационного кода (на вход и выход), извещатель открытого состояния двери.

6. Контроллер СКУД – программируемого типа.

7. Количество считывателей – 2 (два). Один на вход, другой на выход.

8. Тип считывателя – накладной. 

9. Количество идентификационных карт – 300  на каждую точку прохода.

10. Замковое устройство электромагнитного типа накладной установки.

11. Электропитание каждого модуля СКУД организовать от отдельного источника бесперебойного питания с выходным напряжением вторичной цепи постоянного тока 12 вольт с аккумуляторной поддержкой. Первичную цепь источника бесперебойного электропитания  подключает служба Заказчика к ближайшему щитку электропитания здания.

12. Предусмотреть установку:

· аварийной кнопки экстренного открывания (блокировки электромагнитного замка);

· устройства для автономного подключения и контроля при помощи пульта С2000 и компьютера для программирования;

· колодки для подключения контроллера к выделенной центральной магистрали по интерфейсу RS-485.

